*Znak Sprawy:* ***ZUT/ATT/231-47/19/GS***

**Pytanie i odpowiedź nr 4 z dnia 31.01.2019 r.**

**Zamawiający informuje, że w dniu 31.01.2019 r. wpłynęło pytanie** dotyczące zapytania ofertowego nr **03/2019** - **Zakup i montaż urządzenia UPS dużej mocy do zabezpieczenia serwerowni Wydziału Informatyki**

**Pytanie**

Ponawiam prośbę o określenie MOCY CZYNNEJ podawanej w KILOWATACH [kW], dla jakiej wymagane jest podtrzymanie zasilana przez wymagane 20 minut.

**Określenie mocy pozornej 30 kVA nie definiuje jednoznacznie mocy czynnej i nie pozwala na dobór akumulatorów.**

Proszę o podanie mocy czynnej – dla jakiego obciążenia w kW UPS ma podtrzymać zasilanie przez 20 minut.

**Odpowiedź:**

Moc czynna – 22 kW