*Znak Sprawy:* ***ZUT/ATT/231-47/19/GS***

Szczecin, 28.01.2019 r.

**Pytanie i odpowiedź nr 2 z dnia 25.01.2019 r.**

**Zamawiający informuje, że w dniu 25.01.2019 r. wpłynęło pytanie** dotyczące zapytania ofertowego nr **03/2019** - **Zakup i montaż urządzenia UPS dużej mocy do zabezpieczenia serwerowni Wydziału Informatyki**

**Pytanie:**

Kontaktuję się z Panią w związku z postępowaniem **Zakup i montaż urządzenia UPS - ZUT/ATT/231-47/19/GS, 03/2019. Pośród załączonych plików nie udało mi się odnaleźć szczegółowych wymagań dotyczących zasilacza UPS. Czy takie informacje są dostępne? Czy rozpatrywana jest jedynie moc UPSa 30kVA i czas podtrzymania 30 min?**

**Odpowiedź:**

Parametry dla UPS:

* UPS o mocy min. 30 kVA
* Czas podtrzymania min. 20 min
* Możliwość rozbudowy urządzenia do min. 90 kVA
* Bypass serwisowy
* Montaż i uruchomienie w miejscu instalacji
* Sieciowy moduł ShutDown (starowanie urządzeniami na podtrzymaniu)
* Komplet baterii do zestawu
* 3 fazy wejście - 3 fazy wyjście
* UPS klasy min. online (zerowy czas przełączania sieć/baterie)

**Termin i miejsce** składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian, tj. złożenie ofert w dniu **31.01.2019 r**. do godziny **1400**, a termin otwarcia ofert w dniu **31.01.2019 r.** o godzinie **1430**