Znak Sprawy: ZUT/ATT/231-1107/19/GS

**Odpowiedzi na pytania z dnia 16.10.2019 r.**

**Zamawiający informuje, że w dniu 16.03.2019 r. wpłynęły pytania** dotyczące zapytania ofertowego nr **70/2019** - **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację sali wykładowej nr 301 w budynku Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ul. 26-go Kwietnia 10 w Szczecinie**

**Pytanie nr 1:**

Ad II.2 Proszę o uściślenie o jakich instalacjach ppoż. mowa w zamówieniu? wykrywczą, SAP, tryskaczową, hydrantową?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający wycofuje z zakresu opracowania pkt 2 działu II Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 70/2019) i wprowadza w tym miejscu wymogi p.poż. dla remontu sali o treści:

„Sala wykładowa 301 jest pomieszczeniem przeznaczonym dla ponad 50. osób,   
pow. ok. 114 m2

Wymagania, wg rozporządzenia :

§ 260.

1. W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób stosowanie łatwo zapalnych przegród, **stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz***)* oraz wykładzin podłogowych jest zabronione.

*Powyższe dot. projektowanych ekranów akustycznych*

§ 262.

1. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z **materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia**.

*Powyższe dotyczy całego systemu sufitu podwieszonego, w  tym elementów mocujących, konstrukcji itd.”*

Nie ma wymagań dla tego pomieszczenia w zakresie instalacji przeciwpożarowych, czyli  SSP, SUG, hydrantowej, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

**Pytanie nr 2:**

Ad II.4 Skąd należy poprowadzić instalację internetową do sali?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

W piwnicy jest serwerownia, z której należy pociągnąć okablowanie.

**Pytanie nr 3:**

Ad II.6 Czy celem montowania ekranów akustycznych jest redukcja pogłosu w sali?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Tak, celem montowania ekranów akustycznych jest redukcja pogłosu w sali.

**Pytanie nr 4:**

Ad II.9 Jakich urządzeń wymaga dostosowanie sali do potrzeb osób niedosłyszących (pętla indukcyjna)?

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

W budynku nie ma tego typu urządzeń. Zakres do rozstrzygnięcia na etapie projektowania.

**Pytanie nr 5:**

Ad II.11. Czy należy zaprojektować nową centralę nawiewno-wywiewną z układem klimatyzacji, czy można się podłączyć do już istniejącego systemu. W przypadku nowej centrali nawiewno-wywiewnej czy ma być ona lokalizowana na dachu nad pomieszczeniem Sali 301

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Należy zaprojektować nową centralę nawiewno-wywiewną i umieścić ją w piwnicy w miejscu starej, niedziałającej centrali.

**Pytanie nr 6:**

Ad III.3 Czy dopuszcza się wykonanie jednej dokumentacji obejmującej swoim zakresem projekt budowlany i wykonawczy?

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Nie. Zamawiający wymaga odrębnych dokumentacji: projektowej i wykonawczej.

**Termin i miejsce** składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian, tj. złożenie ofert w dniu **24.10.2019 r. do godz. 10100**, a termin otwarcia ofert w dniu **24.10.2019 r. o godz. 1130**.