Znak sprawy: *ZUT/ATT/231-274/2023/EW*

Szczecin, dnia 21.03.2023 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 21.03.2023 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania oferenta dotyczące **Zapytania Ofertowego nr 25/2023 n**a **Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach nr 10, 11, 13 i 14 w budynku Wydziału Informatyki przy ul. Żołnierskiej 49 w Szczecinie**,o następującej treści:

**Pytanie nr 1:**

Bardzo proszę o informację czy w przetargu na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach nr 10, 11, 13 i 14 w budynku Wydziału Informatyki przy ul. Żołnierskiej 49 w Szczecinie projektowany system klimatyzacji to multisplit czy mini VRF? Proszę również o doprecyzowanie czy mają to być jednostki wewnętrzne ścienne czy jak w przedmiarze część z nich kasetonowe. Z rysunku wynika, że wszystkie mają być ścienne.

**Odpowiedź nr 1:**

Zakładany system klimatyzacyjny oprzeć o urządzenia typu VRF. Jednostki wewnętrzne należy przewidzieć jako ścienne.

**Pytanie nr 2:**

Proszę również o informację, na jakiej wysokości znajduje się dach i czy instalacją mamy iść po elewacji czy jakimiś szachtami wewnątrz budynku?

**Odpowiedź nr 2:**

Instalacje wewnątrz budynku zgodnie z rysunkami ma być prowadzona w korytkach po ścianie pod sufitem, natomiast na zewnątrz po daszku nad bocznym wejściem do budynku do jednostki na nim ustawionej. Na rysunku 1 piętra jest zaznaczony rzut daszku z góry. Jest to daszek nad bocznym wejściem do budynku, a nie dach co wynika załączonego rysunku.

**Pytanie nr 3:**

Jaka odległość jest od rozdzielni elektrycznej do agregatu klimatyzacyjnego znajdującego się na dachu?

**Odpowiedź nr 3:**

Agregat klimatyzacyjny będzie zamontowany na daszku nad bocznym wejściem do budynku. Odległość od rozdzielni elektrycznej, znajdującej się w korytarzu na parterze budynku, do agregatu klimatyzacyjnego, zamontowanego na daszku nad bocznym wejściem do budynki, wynosi około 30 m.

**Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**