Znak Sprawy: ZUT/ATT/231-563/19

Pytania i odpowiedzi z dnia 28.05.2019 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 28.05.2019 r. wpłynęło pytanie dotyczące zapytania ofertowego nr 35/2019 na Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej klimatyzacji wraz z niezbędną modernizacją wentylacji mechanicznej w budynku CDBN przy al. Piastów 45 w Szczecinie.

Pytanie

Jaki  zakres prac obejmuje niezbędna modernizacja wentylacji mechanicznej?

Odpowiedź na pytanie

Niezbędny zakres wentylacji mechanicznej to:

- Pomieszczenie 1/21 - do jednego wyciągu o wydajności 100 m3/h podłączone są 
4 szafy wentylowane. Należy rozwiązać problem wentylacji wyciągowej 
i kompensacji powietrza w pomieszczeniu.

- Pomieszczenie 2/40 - należy rozwiązać problem z dostosowaniem dygestorium do związków chemicznych, ich temperatur oraz intensywności wykorzystania urządzenia np. poprzez wymianę istniejącego lub doprojektowanie dodatkowego urządzenia oraz dostosowanie kompensacji do zaprojektowanego rozwiązania.

- Laboratorium 2/44 - należy zapewnić wentylację nawiewną poprzez zaprojektowanie 
2 nawiewników od istniejącego przewodu nawiewnego w suficie podwieszonym pomieszczenia,

- Laboratorium 2/41 - zaprojektowanie odciągu miejscowego nad projektowanym stanowiskiem do zatężania próbek podłączonego do istniejących przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniu 2/46 po obowiązkowej opinii p.poż. w sprawie odczynników, z którymi odciąg będzie miał do czynienia.

Zamawiający informuje, o zmianie terminu składania i otwarcia ofert, 
tj. założenie w dniu 07.06.2019 r. do godz. 1000,  a termin otwarcia w dniu 07.06.2019 r. 
o godz. 1030.